| 序号 | 弱电系统维保内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 楼宇自控系统 | - 负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： - 清除楼控主机过滤网 检测主机操作系统 检测电源电压 检测楼控软件各个点位 检测主机与NAE控制器之间的通讯 检测各个DDC模块状态 检测继电器状态 检测各个点位接线状况 检测强电与弱电是否隔离 检测各个DDC供电电压状态 检测DDC检测端子排无短接、虚接 检测DDC对外供电电压接线状态 清洁DDC箱体及配线盘灰尘 |  |
| 2 | 智能办公控制系统 | 1、负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： 检查系统运行情况 检测调光驱动模块、窗帘驱动模块、风机盘管驱动模块的工作状况 检测系统控制程序运行状况 检测无线触摸屏设备运行状况 检测可视对讲设备图像、声音是否正常 检查门禁设备运行状况 检测各个设备接线端子是否牢固 定期对设备进行除尘清理 |  |
| 3 | 有线电视系统 | 1、负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： 定期对分配器等放大器等主要设备进行检查、维修 定期巡查电视节目的播放效果，对发现的问题及时处理 |  |
| 4 | 无线对讲系统 | - 负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： 定期对数字中继器、合路器、分路器等进行检查。 定期测试信号弱的区域对讲效果，发现不能满足对讲要及时处理； - 定期检测手持机的功能； 定期配合甲方办理相关行业缴费。 |  |
| 5 | 会议系统 | 1、负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： 对每个会议室设备进行定期巡检，做好巡检记录 定期对系统设备、相关过滤网等器件进行除尘、清洁 定期对音频系统进行检测，是否有杂音、无声等故障现象 定期对视频系统进行检测，是否有图像显示不正常等故障现场 定期对系统各个插接端口进行检查，是否有松动、开焊等现象 定期对控制系统进行检测，是否有控制顺序错误、或无响应等现象 定期对系统的供电电压、电流等参数进行检测 定期对固定设备吊杆、支架等进行检查，是否有松动等情况 |  |
| 6 | 出入口控制管理子系统（含速通门） | 1、负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： 定期对现场设备进行巡查，是否有脱落、松动等 定期对门禁控制器通讯、控制进行检测 定期对系统设备的各个接线端子进行检查 定期对系统软件进行备份、检测 定期对系统设备的供电电压、电流进行检测 定期对设备进行除尘、清理 定期对速通门通讯进行检测 定期对速通门的读卡装置进行检测 定期对速通门的执行装置进行检测 |  |
| 7 | 一卡通系统 | 1、负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： 定期对系统的数据库进行维护、备份 定期对系统的各个接口进行测试 定期对系统的设备进行检测 定期对系统的接线进行检查 |  |
| 8 | 背景音乐 | 1、负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： 定期检查系统主机运行状况 定期检查系统与消防系统的联动情况 定期检查系统设备各种接头，插接是否牢固 定期检查系统设备的供电电压、电流 定期检查系统功率放大器运行状况 定期检查音量开关的运行状况 定期检查各个背景音乐广播喇叭工作状况 定期对系统的线缆进行检测 |  |
| 9 | 电子化展厅系统 | - 负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括：定期对系统的显示屏（包括液晶屏、DLP、LED）进行检测 定期对系统拼接设备进行检测 定期对控制系统进行检测 定期对设备支架进行固定 定期对系统设备进行除尘、清理 定期对系统扩声设备进行检测 定期对系统控制逻辑、功能进行检测 |  |
| 10 | 无线巡更系统 | 1、负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： 定期对巡更采集器、信息按钮进行检查、维修 定期检查系统软件功能 定期测试系统打印报表功能 |  |
| 11 | 人脸识别系统 | 1、负责本系统软硬件维修维护保养； 2、保养及检查的内容包括： 定期对系统的数据库进行维护、备份 定期对系统的各个接口进行测试 定期对系统的设备进行检测 定期对系统的接线进行检查 |  |