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北京农商银行总行空港机房等办公区UPS及配电柜设备维保服务项目
维保服务内容及要求
1、 维保服务内容
（1） UPS设备明细：
	序号
	地点
	使用位置
	设备型号
	数量
	设备使用日期
	本次是否为首次购买维保
	计划采购时间

	1
	空港
	空港机房
	科士达300KVA
	4
	2025.1
	是
	2028.3.18至2028.9.30

	2
	
	空港办公大楼
	施耐德60KVA
	2
	2019.4
	否
	2026.10.1至2028.9.30

	3
	元亨
	元亨机房
	科士达300KVA
	2
	2024.6
	是
	2027.6.15至2028.9.30

	4
	
	元亨远程银行中心
	施耐德60KVA
	1
	2020.7
	否
	2026.10.1至2028.9.30

	
	
	
	施耐德60KVA
	1
	2020.1
	否
	2026.10.1至2028.9.30

	5
	月坛
	月坛机房
	伊顿200KVA
	2
	2016.4
	否
	2026.10.1至2028.9.30


（2） 配电柜设备明细：
1.空港机房配电柜
	配电柜位置
	用途
	制造商
	机柜编号
	数量

	机房UPS配电室（UPS A室和UPS B室）
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	UPS互投柜  AU-A1/AU-B1
	2

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	AU-A2/AU-B2
	2

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	AU-A3/AU-B3
	2

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	AU-A4/AU-B4
	2

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	AU-A5/AU-B5
	2

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	AU-A6/AU-B6
	2

	
	空调动力配电柜
	上海晨桥电气有限公司
	B1DAP1动力配电柜
	1

	
	空调动力配电柜
	上海晨桥电气有限公司
	B1DAP3动力配电柜
	1

	
	空调动力配电柜
	上海晨桥电气有限公司
	B1DAP2动力配电柜
	1

	
	空调动力配电柜
	上海晨桥电气有限公司
	B1DAP4动力配电柜
	1

	
	UPS A室UPS主机进线分线柜
	----
	接线柜
	1

	
	UPS B室UPS主机进线分线柜
	----
	接线柜
	1

	机房
	机房服务器列头柜
	上海晨桥电气有限公司
	2UAP-A1/2UAP-B1
	2

	
	机房服务器列头柜
	上海晨桥电气有限公司
	2UAP-A2/2UAP-B2
	2

	
	机房服务器列头柜
	上海晨桥电气有限公司
	2UAP-A3/2UAP-B3/
	2

	
	机房服务器列头柜
	上海晨桥电气有限公司
	2UAP-A4/2UAP-B4
	2

	
	机房服务器列头柜
	上海晨桥电气有限公司
	2UAP-A5/2UAP-B5
	2

	
	空调动力配电柜
	上海晨桥电气有限公司
	2DAP1/2DAP2
	2

	
	空调动力配电柜（照明）
	上海晨桥电气有限公司
	2DAP1(照明)
	1

	
	空调动力配电柜
	上海晨桥电气有限公司
	2DAP3/2DAP4
	2

	
	机房消防排烟风机
	上海晨桥电气有限公司
	2AP-XF1
	1

	
	照明门禁
	上海晨桥电气有限公司
	应急照明配电箱
	1

	办公楼UPS配电室
	UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	UPS配电柜AU-C2
	1

	
	UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	UPS配电柜AU-C3
	1

	
	配电室照明
	上海晨桥电气有限公司
	应急照明配电箱
	1

	
	配电室消防排烟风机
	上海晨桥电气有限公司
	B1AP-XF1
	1

	ECC值班区
	工位电脑
	上海晨桥电气有限公司
	2UAL
	1

	配电室二层
	直流屏蔽
	北京华隆
	直流柜
	1

	北楼2层配电室低压配电柜
	401输出柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA1
	1

	
	401UPS输入柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA2
	1

	
	401备用开关柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA3
	1

	
	柴发切换柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA4
	1

	
	401进线柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA5
	1

	
	401输出柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA8
	1

	
	445联络柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA9
	1

	
	401输出柜
	北京山崎
	AA9-1
	1

	
	402输出柜
	北京山崎
	AA10-1
	1

	
	402输出柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA10
	1

	
	402输出柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA11
	1

	
	402进线柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA14
	1

	
	柴发接口
	北京潞电电气设备有限公司
	AA15
	1

	
	402输出柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA16
	1

	
	UPS输出柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA17
	1

	
	402输出柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AA18
	1

	北楼2层配电室高压配电柜
	1#进线及PT柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH1
	1

	
	1#线开关柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH2
	1

	
	1#计量柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH3
	1

	
	1#变压器柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH4
	1

	
	母线联络柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH5
	1

	
	母线联络柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH6
	1

	
	2#变压器柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH7
	1

	
	2#计量柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH8
	1

	
	2#线开关柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH9
	1

	
	2#进线及PT柜
	北京潞电电气设备有限公司
	AH10
	1

	二层配电室竖井
	高低压照明配电箱
	北京北开
	无
	1

	变压器室竖井
	电缆室照明空调及柴发照明
	北京北开
	无
	1

	柴发室1号柜
	柴发接口配电柜
	北京京仪敬业电工科技有限公司
	无
	1

	柴发室2号柜
	柴发接口配电柜
	北京华威金信电气有限公司
	无
	1

	值班室1
	配电值班室配电箱
	凯荣达
	无
	1

	值班室2
	配电值班室配电箱
	北京北开
	无
	1

	新世家配电室低压配电柜
	401进线柜
	菲亿频电气集团
	AA1
	1

	
	401输出柜
	菲亿频电气集团
	AA3
	1

	
	401输出柜
	菲亿频电气集团
	AA4
	1

	
	445联络柜
	菲亿频电气集团
	AA5
	1

	
	402输出柜
	菲亿频电气集团
	AA6
	1

	
	402输出柜
	菲亿频电气集团
	AA7
	1

	
	402进线柜
	菲亿频电气集团
	AA9
	1

	新世家配电室低高配电柜
	1#线开关柜
	厦门高瑞特电气自动化有限公司
	AH1
	1

	
	1#计量柜
	厦门高瑞特电气自动化有限公司
	AH2
	1

	
	1#变压器柜
	厦门高瑞特电气自动化有限公司
	AH3
	1

	
	2#变压器柜
	厦门高瑞特电气自动化有限公司
	AH4
	1

	
	2#计量柜
	厦门高瑞特电气自动化有限公司
	AH5
	1

	
	2#线开关柜
	厦门高瑞特电气自动化有限公司
	AH6
	1

	新世家配电室配电间
	主电排接线箱
	北京北开
	ALE
	1

	
	备电排接线箱
	北京北开
	ALE
	1

	
	配电值班室照明空调
	北京北开
	1AL-PDS
	1


2.元亨机房配电柜
	配电柜位置
	用途
	制造商
	机柜编号
	数量

	UPS室
	市电低压柜
	北京欧伏电气设备有限公司
	低压柜
	5

	
	UPS输出
	北京欧伏电气设备有限公司
	UPS输出柜
	3

	
	UPS输入柜
	北京鹏飞慧远电气设备有限公司
	客服中心60KVA UPS并机系统输入柜
	1

	
	UPS输出柜
	北京鹏飞慧远电气设备有限公司
	客服中心60KVA UPS并机系统输出柜
	1

	
	UPS分界柜
	----
	UPS分界柜
	1

	10层机房
	UPS配电柜
	北京欧伏电气设备有限公司
	UPS输入柜
	2

	
	机房服务器列头柜
	----
	列头柜LD
	1

	一层西门
	油机接口
	----
	油机接口
	1


3.月坛机房配电柜
	配电柜位置
	用途
	制造商
	机柜编号
	数量

	7层机房
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	AA1
	1

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	AA2
	1

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	UPS1
	1

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	UPS2
	1

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	AA7
	1

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	UPS输出柜
	1

	
	机房UPS输入输出柜
	上海晨桥电气有限公司
	应急照明U电箱
	1

	
	机房服务器列头柜
	上海晨桥电气有限公司
	列头柜1
	1

	
	机房服务器列头柜
	上海晨桥电气有限公司
	列头柜2
	1

	收发室
	油机接口配电柜
	
	油机接口配电柜
	1


2、 维保服务要求
（1） UPS设备巡检：
	序号
	维护工作内容
	工作要求
	巡检频率

	1
	测量电气连接处、断路器温升
	红外热成像仪测试升温＜50K
	月度

	2
	三相平衡
	UPS输出三项电流平衡，并机系统各负载电流不均≤5%
	月度

	3
	告警信息核准
	查看周期内历史告警信息，并分析告警原因
	月度

	4
	UPS输出负载数据统计
	UPS各输出负载信息统计。季度和年度需要给出趋势分析。
	月度、季度、年度

	5
	负载率
	单机≤90%，并机≤45%
	月度

	6
	UPS滤网清洁和风扇检查
	保证UPS进出风顺畅，风扇运转正常
	季度

	7
	电池内阻检测
	电池内阻检测，并给出全年个电池变化趋势
	季度、年度

	8
	电池放电测试
	电池放电30%
	季度

	9
	测试UPS报警数据正常
	重点关注停电时声光告警、屏幕指示灯等
	季度

	10
	UPS数据调整
	蓄电池参数、时钟参数等
	年度

	11
	系统电能质量测试
	系统输入端谐波、功率因数、零线电流等
	年度

	12
	电容检查
	电容实际质量检查必要时更换
	UPS设备使用满5年后


（2） 配电柜设备巡检：
	设备类型
	巡检内容

	
UPS主机进线分线柜
（空港数据中心）
	检查分线柜的柜体是否完好。
检查进线电缆和出线电缆的连接是否牢固。
使用红外测温仪对电缆终端头进行温度检测。
检查电缆的绝缘层是否完好。
使用红外测温仪对开关和断路器进行检测。
检查分线柜的接地系统是否完好，接地电阻是否符合要求。

	


低压输出柜
（空港数据中心配电室、新世家配电室）
	检查柜门、锁具、密封条是否完好。
检查母线排连接是否紧固，无过热变色、松动或放电痕迹。
检查进出线电缆接头是否紧固，绝缘层无破损或老化。确认接地线连接可靠，无肉眼可见松动。
检查指示灯状态是否与实际运行一致。
检查多功能仪表是否工作正常。
检查断路器分合闸位置是否正确。
检查熔断器无熔断或接触不良检查过流、短路、漏电保护是否异常。
检查散热风扇运行是否正常。
检查温升状态是否正常。

	

低压输入柜
（空港数据中心配电室、新世家配电室）
	检查柜门、面板、锁具是否完好。
检查断路器、隔离开关位置是否正确。
检查触头、接线端子是否过热或松动。
检查熔断器无熔断或破损。
检查过流、短路、漏电保护是否异常。
检查仪表显示值是否准确。
检查指示灯显示状态是否正常。
检查母线排、电缆头连接是否紧固，无松动或过热。
检查绝缘子、绝缘套管是否完好。

	

低压备用开关柜
（空港数据中心配电室、新世家配电室）
	检查柜门、锁具、密封条是否完好。
检查母线排连接是否紧固，无过热变色、松动或放电痕迹。
检查进出线电缆接头是否紧固，绝缘层无破损或老化，确认接地线连接可靠，无肉眼可见松动。
检查指示灯状态是否与实际运行一致。
检查多功能仪表是否工作正常。
检查断路器分合闸位置是否正。
检查熔断器无熔断或接触不良。
检查过流、短路、漏电保护是否异常。
检查散热风扇运行是否正常。检查温升状态是否正常。

	


柴发切换柜
（空港数据中心配电室）
	检查柜体表面是否完好，确认柜门密封良好。
检查通风散热是否畅通，
查看柜体周围留有足够操作空间。
检查主开关（ATS自动转换开关）。
检查开关触点是否磨损、烧蚀，必要时进行清洁或更换。
检查所有无接线端子是否松动痕迹，检查弹簧、连杆等机械部件是否老化或变形。
检查过流、过压、欠压、缺相保护功能有无异常。
检查指示灯、仪表显示是否与实际状态一致。
检查急停按钮、门锁等安全装置是否有效。
检查柜体接地良好，防止触电风险。

	



低压母线联络柜
（空港数据中心配电室、新世家配电室）
	检查柜门、观察窗、密封条是否完好。
检查柜体接地良好。
检查柜内是否清洁。
检查通风口无堵塞，散热风扇运行正常（若配备）。
检查环境温湿度是否异常。
检查母线排连接是否紧固。
检查母线绝缘电阻（≥0.5MΩ），确认无绝缘老化或破损，观察母线支持绝缘子无裂纹或放电痕迹。
检查接触器/继电器无异常声响，线圈无过热或异味。
检查熔断器熔体是否完好，熔断指示器（如信号针）未弹出，
检查电流互感器（CT）、电压互感器（PT）二次接线有无松动迹象，有无开路或短路风险。
检查保护装置显示屏或指示灯是否正常，无报警或故障代码。
检查二次回路接线有无无松动或绝缘破损。
检查联锁回路有无异常，用红外测温仪检测母线、开关触点等关键部位温度，异常温升。
检查柜内有无异常声响（如放电声、振动声），可能预示接触不良或元件故障。

	



高压进线及PT柜
（空港数据中心配电室、新世家配电室）
	检查柜门是否关闭严密，无变形、破损或锈蚀。
观察柜体表面温度是否正常（避免过热）。
检查电缆头、接线端子是否紧固，无松动、过热或放电痕迹；电缆绝缘层是否完好。
检查母线排连接处是否紧固，无氧化、变色或异常温升。确认接地线连接可靠。
检查分合闸指示正确；储能弹簧、传动部件无变形。
确认运行指示灯、故障指示灯状态正常，无异常闪烁。检查PT外壳无裂纹、渗油或漏气（充油式PT）；环氧树脂浇注式PT表面无破损。
用红外测温仪检测PT外壳温度是否均匀，无局部过热现象。
确认PT二次侧接地可靠，一次侧N端接地正常。
检查二次端子排接线无松动、氧化或短路风险。
核对二次侧熔断器（如快速熔断器）规格正确，无熔断或接触不良。
检查避雷器瓷套无裂纹、放电痕迹或污秽。

	


高压进线开关柜
（空港数据中心配电室、新世家配电室）
	检查柜体有无变形、锈蚀、破损或密封不良。
检查设备编号、警告标识、相序标识是否清晰完整。
检查触头有无烧蚀、过热痕迹，灭弧罩是否完好。
线圈有无异响、过热，触点是否氧化或粘连。
检查熔体是否熔断，熔断器底座有无烧焦痕迹。
母线排颜色是否正常，连接螺栓是否紧固。
检查电容器有无鼓包、漏液或异常发热。
电压/电流表：检查仪表显示值是否准确。
检查指示灯是否正常。
检查电能表脉冲计数是否正常，有无异常报警。
用红外测温仪检测局部过热。
检查接地线连接牢固，无锈蚀，接地电阻≤4Ω。
电缆及接线检查。
显示屏无告警信息，定值设置正确。
避雷器或浪涌保护器状态正常，计数器动作记录是否超限。
检查散热风扇是否正常。检查加热除湿装置是否正常工作。

	

高压计量柜
（空港数据中心配电室、新世家配电室）
	检查柜体有无变形、锈蚀、裂纹或密封不严。
检查接地线连接是否牢固，接地电阻是否符合要求。
检查母线连接处有无无过热、变色或松动现象。
检查导线绝缘层无破损、老化。
检查电压、电流互感器（PT/CT）二次侧接线端子是否松动或氧化。
验证计量回路接线正确性。
检查熔断器无熔断或接触不良。
检查二次侧电压无缺相或异常波动。
二次侧电流是否与负荷匹配，无开路或短路。
检查表计显示清晰，无黑屏、乱码或报警信号。
检查避雷器与计量柜的连接是否可靠。
确认指示灯亮灭与设备带电状态一致，无误报。
检查加热器、除湿器是否自动启停正常。

	


变压器柜
（空港数据中心配电室、新世家配电室）
	检查柜体有无变形、破损、锈蚀或密封不严。
检查变压器运行有无异常。
声音检查绕组是否松动、铁芯故障或局部放电。
检查柜体振动情况。
确认继电器保护装置是否正常，定值是否设置符合设计要求。
检查保护装置动作记录。
检查熔断器无熔断或老化现象。
检查断路器分合闸状态，检查机械联锁和电气联锁情况。
检查风机运行正常，无异响或卡滞。
检查散热器表面清洁度，无灰尘堆积影响散热效率。
检查油位计指示是否正常。
确认油温不超过允许值，油色透明无杂质。
查指示灯、仪表、按钮等二次元件显示正常，无损坏或误动作。
检查控制电缆连接，无松动或破损。

	

高压母线联络柜（空港数据中心配电室、新世家配电室）
	检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。
确认柜门、观察窗、锁具等附件完好，无松动或损坏。
检查设备标识是否清晰、正确。
柜体表面灰尘，确保通风口无堵塞。
检查分合闸状态有无异常。
储能机构储能正常。
检查母线排、电缆接头、触头等连接处有无松动痕迹，无松动或过热痕迹。
检查绝缘子、套管表面是否清洁，无裂纹或放电痕迹。
检查控制回路、信号回路接线是否牢固，无松动或虚接。
检查保护装置、仪表、指示灯等二次设备功能是否正常。
通过电压表、电流表或监控系统确认母线电压、电流在额定范围内。
检查过流、速断、零序等保护有无异常。
监听设备运行声音，异常噪音。

	低压配电柜
（空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼）
	检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。
检查柜内母排、电缆等。
检查电气连接螺栓力矩紧固。
检查绝缘管材破损、放点痕迹、闪络痕迹。
检查功能接地、保护接地等可靠性。

	UPS配电柜
（空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼）
	检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。
对输入、输出、电池连接端子进行温度测量。
对于气连接部分进行氧化、松动情况检查。

	精密空调配电柜
（空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼）
	检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。
检查柜内母排、电缆等。
检查电气连接螺栓力矩紧固。
检查绝缘管材破损、放点痕迹、闪络痕迹。
检查功能接地、保护接地等可靠性。

	服务器列头柜
（空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼）
	检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。
确认柜门、观察窗、锁具等附件完好，无松动或损坏。
检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。
检查柜内开关是否完好。
检查柜内接线端子无异常。
检查柜内无异味。
检查指示灯工作是否正常。

	互投柜
（空港数据中心、元亨大厦，月坛总行办公楼）
	检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。
确认柜门、观察窗、锁具等附件完好，无松动或损坏。
检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。
检查柜内开关及ATS是否正常。
检查柜内接线端子无异常。

	油机接口配电柜
（元亨大厦，月坛总行办公楼）
	检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。
确认柜门、锁具等附件完好，无松动或损坏。
检查标签标识是否完整，配电仪表是否正常。
柜内开关是否完好。接地电阻是否正常。

	

直流柜
（空港数据中心）
	检查柜体是否有变形、开裂或严重锈蚀，确保密封性良好。
确认柜门、观察窗、锁具等附件完好，无松动或损坏。
检查有无告警信息，发现报警信息及时处理。
检查电池外观、内阻、电压是否正常。
检查电池有无鼓包漏液。
核准控制母线电压有无异常。校准屏幕显示内容准确，校准各电流显示是否存在异常。


（3） 配电柜维修质保范围
	序号
	维保商免费提供配件并免费更换
	我行自采购配件，由服务商免费更换

	1
	电压表
	塑壳断路器

	2
	电流表
	接触器

	3
	热继电器
	智能电表

	4
	中间继电器
	电容器

	5
	时间继电器
	电抗器

	6
	浪涌开关
	ATS开关

	7
	浪涌保护器
	断路器手车

	8
	按钮
	隔离开关

	9
	转换开关
	真空断路器

	10
	指示灯
	联锁机构

	11
	隔板
	抽屉转接单元

	12
	柜门锁
	热拔插断路器（不分大小）

	13
	接地刀闸
	智能配电柜显示屏

	14
	微型断路器
	隔离变压器

	15
	标识牌
	

	16
	断路器机构手柄
	



